# Kolloquiumsfragen „Einführung in die Gebäudesystemtechnik“

## Welche Vorteile, Nachteile bieten Gebäudeautomationssysteme?

- Vorteile:

  - einfache, übersichtliche Leitungsführung

  - einfache Änderung von Funktionszuordnungen

  - einfache Erweiterung

  - Abnahme der Brandlast (Kabel)

  - Informationen überall verfügbar

- Nachteile:

  - z.Zt. i.a. noch nicht preiswerter als konventionelle Technik

  - hoher Kenntnisstand des Betreibers erforderlich

  - komplizierte, z.T. auch anfällige Technik

  - in Abhängigkeit vom gewählten System mehr oder weniger anfällig gegen Störungen (EMV)

## Welche Übertragungsverfahren für die Daten werden angewendet?

- Twisted Pair:

  - 2-Drahttechnik mit CSMA/CA

- Powerline:

  - Frequenzumtastung im Bandspreizverfahren / Spread Frequency Shift Keying

## Wie ist ein EIB-System aufgebaut? (Struktur)

- Baumstruktur, Linienstruktur, Sternstruktur; nicht Ringstruktur (Störungen durch Laufzeitunterschiede)

- Aufbau:

  - Bereiche: Bereichslinie (Adr. 0) verbindet Bereichskoppler (Adr. 1 bis 15);
BK verbinden die Bereichs- mit je einer Hauptlinie

  - Linien: Hauptlinie (Adr. 0) verbindet Linienkoppler (Adr. 1 bis 15); LK verbinden die Hauptlinie mit jeweils einer Buslinie

  - Teilnehmer: max. 64 bzw. 256 je Buslinie (ohne bzw. mit Linienverstärker)

## Welche Versorgungsspannung ist erforderlich und welche Grenzwerte sind einzuhalten?

- Jede Buslinie verfügt über eine eigene Spannungsversorgung.

- Nennspannung beträgt 28V

- Grenzwerte:

  - max. Entfernung der Teilnehmer von der Spannungsversorgung: 350m (Spannungsfall)

  - Mindestversorgungsspannung: 21V

  - Maximalwiderstand zwischen den Teilnehmern: 58Ω

  - Maximalwiderstand zwischen SV und beliebigen Teilnehmern: 28Ω

## Welche Netzausdehnungen sind zugelassen?

Welche Funktion hat die Netzdrossel?

Mindestabstand wegen der Netzdrosseln

Maximalabstand zwischen den Netzteilen

Maximalabstand zwischen zwei Teilnehmern

Maximalabstand zwischen Teilnehmer und Spannungsversorgung

- Die Drossel verhindert den Kurzschluß der Spannungsversorgung für die Dauer der Übertragung  Strombegrenzung

- Spannungserhöhung durch Rückspeisung der gespeicherten Energie auf den Bus bei Übertragung einer „0“

- Tiefpaßverhalten trennt Datenübertragung auf dem Bus vom Netzteil

## Wie erfolgt die Spannungsversorgung der Teilnehmer?

- Twisted Pair:

  - Jede Linie benötigt eine eigene Spannungsversorgung.

  - externes Netzteil

- Powerline:

  - Versorgung über das öffentliche Netz / Hausverkabelung

## Wieviel Teilnehmer können pro Linie, pro Bereich angeschlossen werden? (Unterscheiden Sie EIB Twisted Pair (TP) und EIB Power Line (PL))

- pro Liniensegment: max. 64 (ohne Linienverstärker)

- pro Linie: max. 256 (bei über Linienverstärker verbundenen Liniensegmenten)

- pro Bereich: 15 Linien á 64 bzw. 256 Teilnehmer

- maximale Anzahl der Busteilnehmer: 15 * 12 * 64 = 11520 (alt und ohne Linienverstärker) bzw.

- Twisted Pair: 15 * 15 * 256 = 57600 TLN

- Powerline: 8 Bereiche * 16 Linien/Bereich * 256 TLN/Linie = 32768 TLN

## Wie viele Bereiche sind möglich?

- Twisted Pair: max. 15 Bereiche

- Powerline: max. 8 Bereiche

## Wie groß ist die Baudrate auf dem Bus TP und PL?

- Twisted Pair: 9,6 kBaud

- Powerline: 1,2 kBaud

## Wie erfolgt die Datensicherung?

- Paritätserzeugung  Prüfbit (vertikal/ungerade) und Paritätsbit (horizontal/gerade)

- Abgleich zwischen Sender und Empfänger

## Wie werden wichtige Telegramme priorisiert?

- Mit Bit 2 und 3 im Steuerfeld

- NULL ist dominant  00 (Systemfunktion) > 10 (Alarmfunktion) > 01 (hohe Betriebspriorität)  > 11 (niedrige Betriebspriorität)

## Wie wird erkannt, ob Telegramme am Empfänger eingetroffen und verarbeitet worden sind?

- es wird eine Quittung versendet:

  - Empfang fehlerfrei  niedrige Priorität

  - Empfänger beschäftigt

  - Empfang fehlerhaft  hohe Priorität

  - keine Quittung  Nachricht wird erneut gesendet

## Wie erfolgt die Adressierung der Teilnehmer?

- physikalische Adresse (Quelle oder Ziel) (16 Bit):

  - erste	4 Bits = Bereich

  - 4 Bits = Linie

  - letzte	8 Bits = Teilnehmer

- logische (Gruppen-) Adresse (nur Ziel) (16 + 1 Bit):

  - erste	4 Bits = Hauptgruppe (0 und 15 als Reserve)

  - 4 Bits = Mittelgruppe

  - letzte	8 Bits = Untergruppen

  - allerletztes Bit: 1 = Gruppenadresse / 0 = physikalische Adresse

## Wie wird zwischen Gruppenadressen und physikalischen Adressen unterschieden?

- mittels extra Bit bei Zieladresse (siehe Frage 14)

- Gruppenadressierung ermöglicht das Zusammenfassen beliebiger Kombinationen von Teilnehmern

- ein Teilnehmer kann (empfangend) mehrere Gruppenadressen, aber immer nur eine physikalische Adresse besitzen

## Wie wird die Telegrammweitergabe geregelt?

- Routingzähler: verhindert zirkulierende Telegramme durch Begrenzung der Anzahl der durchlaufenen Koppler/Verstärker

- Filtertabelle: Busbelastung wird vermindert, indem Koppler nur Telegramme zu bestimmten Adressen weiterleiten; wird durch ETS automatisch generiert

## Welche Länge hat ein Telegramm minimal und maximal?

 min. 64 Bit / max. 184 Bit

## Welche Spannung liegt stationär auf dem Bus?

- High-Pegel (logisch „1“; ~28V)

## Welche Schutzmaßnahmen sind für das Bussystem erforderlich?

- Schutzkleinspannung (SELV)

- Blitzstromableiter (Primärschutz)

- Überspannungsableiter (Sekundärschutz  nicht unbedingt nötig)

## Was ist zu beachten, wenn beim EIB TP Busleitung und Stromversorgung gemeinsam verlegt werden?

- bei Verwendung einer zertifizierten Leitung mit einer Prüfspannung von mind. 2,5kV kann die Busleitung in direkter Nähe von Netzspannung führenden Leitungen verlegt werden

- bei abgemantelter Busleitung (=freiliegende Einzeladern) mind. 4mm Abstand oder gleichwertige Isolation (Trennsteg, Isolierschlauch) erforderlich

- notwendig wegen Anforderungen an Schutzkleinspannung